                       II. Zawartość teczki

I. Strona tytułowa.

II. Zawartość teczki.

III. Opis techniczny.

IV. Rysunki :
                 1. Ściany zewnętrzne przyziemia                    1:50               

                 2. Ściany zewnętrzne I piętra                          1:50

              3. Rzut dachu                                                  1:100  

              4. Przekrój A-A                                               1:50

              5. Przekrój B-B                                               1:50

              6. Elewacja wschodnia                                    1:200

              7. Elewacja zachodnia i południowa               1:200     

              8. Zestawienie okien i drzwi wejściowych                                                     

                             III. OPIS  TECHNICZNY

            do projektu wykonawczego termomodernizacji 

                     budynku techniczno-gospodarczego.

Zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z 

       modernizacją systemu energetycznego w zakresie cieplnym”.

 1. Dane ogólne.

 Inwestor               : Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny    

                                       62-800 Kalisz, ul Poznańska 79
    Obiekt             : Budynek techniczno-gospodarczy

Adres inwestycji  : Kalisz ul. Poznańska 79
Biuro projektowe : ABP „WEIRAUCH” Kalisz , ul. Serbinowska 1a                                                 

2. Opis istniejącego obiektu.

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku techniczno-gospodarczego . 

Budynek stanowi pełne zaplecze techniczno-gospodarcze dla potrzeb szpitala zespolonego w Kaliszu. Charakterystyczne elementy budynku to:

· dach płaski żelbetowy z płyt panwiowych na belkach żelbetowych, nachylenie połaci do wewnątrz,

· słupy żelbetowe prefabrykowane na wysokość kondygnacji oraz podciągi,

· szyby windowe, klatki schodowe żelbetowe,

· ściany zewnętrzne z elementów prefabrykowanych,

· liczba kondygnacji naziemnych –2,

· wymiary budynku: długość / szerokość –127,45m / 24,70m,

· stolarka okienna – indywidualna na typowych profilach drewnianych

· ślusarka drzwiowa – indywidualna stalowa,

· obróbki blacharskie – blacha stalowa cynkowana,

3. Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

3.1. Połać dachowa.

Pokrycie dachowe zostało wykonane w marcu 2006r.

3.2. Stolarka okienna i drzwi wejściowe.

Zaprojektowano okna w technologii PCW firmy M&S Profil pięciokomorowy z szybą zespoloną o współczynniku U dla szyby [W/(m2K)] =1,1.

Drzwi wejściowe aluminiowe REYNAERS CS68.

Uszczelnienie obwodowe okien i drzwi wejściowych w technologii ILLBRUCK. Szczegółowe produkty opisano w części graficznej.

3.3. Ocieplenie ścian i stropów.

Ściany należy ocieplić wełną mineralną URSA KDP2 Grubości wg części graficznej oraz audytu energetycznego. Stropodach wentylowany docieplić w przestrzeni wentylowanej wełną mineralną URSADF 40 „CIEPŁY STROP”. Docieplenie stropu na podwieszeniu – jw. Ściany przyziemia w części zagłębionej w gruncie Płyta URSA FOAM N III. Pas ścian przy połaci dachowej płyta URSA FASADA L.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność wypełnienia przestrzeni materiałem izolacyjnym, zwłaszcza ościeża  okien i drzwi. 

3.4. Elewacja wentylowana systemowa FORMIFOX:

Płyta F-EFG grubości 8mm w kolorach wg tabeli kolorów w części rysunkowej nitowana do pionowego rusztu aluminiowego Mac FOX MTA-v-100. Karbowane łaty

aluminiowe L i T mocowane w konsolach aluminiowych z zamkiem regulacyjnym i nitowane do nich za pomocą nierdzewnych nitów lub wkrętów po ustaleniu prawidłowej geometrii ściany. Konsole mocowane do muru przy użyciu śrub 10mm z zastosowaniem podkładek termoizolacyjnych pod całą konsolą.

Wypełnienie pomiędzy łatami wełną mineralną typu URSA 

przy zachowaniu szczeliny wentylacyjnej 20-25mm. Spoiny płyt szerokości 5mm. 

3.5. Obróbki blacharskie.

Parapety zewnętrzne – blacha stalowa ocynkowana powlekana.

Opierzenia ścianek attykowych – blacha stalowa ocynkowana powlekana.

3.6. Zamurowania otworów.

Zamurowania wykonać z bloczków gazobetonowych klasy 07, na zaprawie cementowo-wapiennej na pełną grubość ściany danej kondygnacji.

3.7. Cokoły.

Płytki ceramiczne elewacyjne mrozoodporne na zaprawie BOTACT M22

Warstwy szczegółowo opisane na przekrojach.

UWAGA: Przyjęte w projekcie materiały można zastąpić innymi materiałami pod warunkiem uzyskania identycznych parametrów technicznych.

                                                                      Opracował:







