 USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
    Inż. Aleksander Marcinkiewicz
     62-800 Kalisz, ul. Poznańska 46/45

                                                     NIP: 618-105-80-40   REGON: 250451884
Telefon kom.: 606-472-337      

                                                                 e-mail: alekmar@kl.onet.pl                              

-------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKT WZMOCNIENIA STROPU
POD URZĄDZENIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

INWESTOR :              Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny

                                      62-800 KALISZ, ul.  Poznańska 79

ADRES BUDOWY:   Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
                                      62-800 KALISZ, ul.  Poznańska 79
BRANŻA:                   KONSTRUKCJA

STADIUM :                PROJEKT WYKONAWCZY

AUTOR KONSTRUKCJI: inż. Aleksander MARCINKIEWICZ 

                                             upr.UAN-7342-56/94
                          w spec. konstrukcyjno - budowlanej
SPRAWDZAJĄCY :          mgr inż. Marek MAGNUSZEWSKI  

                                            upr. UAN 7342-39/92

                          w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Kalisz 10.2015
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. STRONA TYTUŁOWA

II. SPIS ZAWARTOŚCI

III. OPIS TECHNICZNY

IV. OBLICZENIA STATYCZNE

V. OBLICZENIA ZAKOTWIENIA KOŁKAMI „FISCHER” –WERSJA Z BELKĄ PODWALINOWĄ.

VI. OBLICZENIA ZAKOTWIENIA KOŁKAMI „FISCHER” –WERSJA Z BEZ BELKI PODWALINOWEJ.
VII. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

WYKAZ RYSUNKÓW 

1. WZMOCNIENIE STROPÓW POD DROGĄ TRANSPORTOWĄ
- WARIANT 1

2. WZMOCNIENIE STROPÓW POD DROGĄ TRANSPORTOWĄ
- WARIANT 2

3. LOKALIZACJA URZĄDZENIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO i KONSTRUKCJI WSPORCZEJ 
4. STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA – ISTNIEJĄCA

                     i PROJEKTOWANA
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Opracowania archiwalne

- Wytyczne technologiczne

- Aktualne normy i przepisy

1.1. Założenia przyjęte do obliczeń statycznych.
  Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję budynku ustalono w 
  oparciu o:

            - N-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

            - PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

   1.2. Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów 
          granicznych, dokonano wg:

    - PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
       statyczne i projektowanie.
    - PN-B-03264:2002/Ap1:2004 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

       Obliczenia statyczne i projektowanie.

    - Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski:      Konstrukcje 
       żelbetowe.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie analizy nośności istniejącej konstrukcji wraz z projektem wzmocnienia pod kątem transportu i lokalizacji urządzeń stacji diagnostycznej rezonansu magnetycznego – magnesu.
3. Założenia obliczeniowe.

Ciężar magnesu urządzenia rezonansu magnetycznego – 7190 kg
Stropy istniejące wzmocniono warstwą spoiwa „Keracem”. Łączna grubość posadzki „Keracem” powinna wynosić 10 cm (obecnie jest 5 cm).
4. Wzmocnienia stropu.

4.1. Istniejąca stalowa konstrukcja wsporcza - stała.

Dokonano weryfikacji istniejącej stałej konstrukcji wsporczej pod magnes – konstrukcja spełnia wymagania dotyczące przewidywanych obciążeń.

4.2. Stropy

Z przeprowadzonych analiz konstrukcyjnych wynika, że stropy (żebra) podparte stalową konstrukcją wsporczą nie są w stanie przenieść obciążenia od nowego rezonansu magnetycznego. 
Projektuje się wzmocnienie posadzki „Keracem” do grubości 10 cm celem uniknięcia miejscowych naprężeń ścinających.

4.3. Nowa stalowa konstrukcja wsporcza (w poziomie piwnicy -2).

         Obciążenia ze stropów i istniejącej konstrukcji wsporczej należy przenieść na płytę fundamentową budynku za pośrednictwem projektowanej stalowej konstrukcji wsporczej umieszczonej w piwnicy technicznej (poziom -2). Przyjęto analogiczne przekroje elementów jak w  istniejącej konstrukcji, czyli:

- belka podstropowa  HEB160 ze stali St3S,
- słupy okrągłe z rury stalowej Ø 88,9/4 mm.

- belka podwali nowa żelbetowa (jak pod istniejącą konstrukcją) lub stalowa HEB160. Łączenia spawane, spawy 3 mm, elektrody ER 146.

          Przy łączeniu podwalin stalowych HEB160 z fundamentem  zastosować np. kotwy sworzniowe Fischer, FAZ II 16/160, ze stali ocynkowanej galwanicznie lub inne kotwy o odpowiedniej lub lepszej wytrzymałości .
          W przypadku braku możliwości ułożenia podwaliny z HEB160 , należy   

  zastosować dłuższe słupy zespawane z blachami kotwowymi stopy grub. 13 mm na 
  podlewce betonowej ok. 20 mm.  Kotwienie 4 kołkami sworzniowymi Fischer, 
  FAZ II 12/160, ze stali ocynkowanej galwanicznie na każdy słup lub zastosować 

  inne kotwy o odpowiedniej lub lepszej wytrzymałości .

          Długość słupów stalowych dostosować do przyjętego rozwiązania (z belką 
  podwalinową lub bez) a właściwe wymiary przyjąć z natury.

          Nowa konstrukcja wsporcza i jej rozstaw słupów musi się pokrywać z umiejscowieniem istniejącej konstrukcji wsporczej na wyższej kondygnacji (pionowe przekazywanie obciążeń).

4.4. Podparcia tymczasowe.

Podparcia tymczasowe zaprojektowano pod stropami piwnic w poziomie -1 oraz poziomie -2 (przez dwie kondygnacje), które będą obciążone krótkotrwale podczas przemieszczania magnesów urządzeń. Podparcie zaprojektowano za pomocą stempli stalowych i podwalin stalowych lub drewnianych. Podparcie zaprojektowano w dwóch wariantach – z podwalinami pod i nad stropem, oraz wyłącznie z dolną podwaliną co pozwala na uniknięcie kolizji z istniejącymi instalacjami. W tym wariancie należy podeprzeć każde z żeber płyty we wskazanych punktach. Wymiary i przekroje elementów podparć podano na rysunkach konstrukcyjnych i w załączonych obliczeniach.

                                                                                        AUTOR : 

                                                                                inż. Aleksander MARCINKIEWICZ 

                                                                                             upr.UAN-7342-56/94

                                                              w spec. konstrukcyjno - budowlanej






