
Program funkcjonalno-użytkowy:

Adaptacja pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej pod montaż nowego tomografu komputerowego.
      Adres:


Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
                   


62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
      Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
                   


62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
      Program opracował:
inż. Andrzej Jeżyk
Zawartość:
2I
CZĘŚĆ OPISOWA


21. Opis ogólny przedmiotu zamówienia


32. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.


32.1 Opis wymagań w zakresie systemu Tomografu Komputerowego.


32.2 Opis wymagań w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej .


42.3 Opis w zakresie wykonania.


52.4 Wymagania szczegółowe


11II.
CZĘŚĆ INFORMACYJNA.




Kalisz, grudzień 2015
I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:

· wykonanie niezbędnych prac projektowych, adaptacyjnych, montażowo – instalacyjnych, rozruchowych, specjalistycznych pomiarów, pozwalających uruchomić i stworzyć warunki dla prawidłowej pracy systemu Tomografu komputerowego oraz zapewnić bezpieczeństwo dla pacjentów, personelu, osób znajdujących w sąsiednich pomieszczeniach (na kondygnacji instalacji systemu TK i innych kondygnacjach) oraz zabezpieczyć system przed wprowadzaniem do otoczenia jak i instalacji zakłóceń.

· szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonej aparatury i wyposażenia dodatkowego, 
Dostarczone dokumenty i projekty budowlane oraz wykonawcze mają umożliwić zgłoszenie robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile to będzie wymagane), oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie pracowni zgodnie z przepisami.

Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót lub wnioskiem o pozwolenie na budowę (o ile będzie to wymagane).

Wykonawca wykona także demontaże innych urządzeń i instalacji w przedmiotowej sprawie.

Dla zainstalowania urządzeń oraz zapewnienia wymaganych przepisami warunków pracy, oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni, konieczne będzie wykonanie prac adaptacyjnych niezbędnych do uruchomienia systemu TK . Zakres tych prac w znacznej mierze będzie wynikał ze specyfiki zaoferowanego aparatu, warunków jego instalacji i pracy, określonych w dokumentacji technicznej producenta aparatu, oraz zapewnienia bezpieczeństwa obsługującego go personelu, badanych pacjentów, oraz osób przebywających w pomieszczeniach sąsiadujących z pracowniami. 
Ponadto należy wykonać roboty, które będą wynikać ze stanu faktycznego budynku wraz z instalacjami, wymagań stawianych tego typu pracowniom, przepisów prawa obowiązującego w Polsce oraz zakresu wymagań odnośnie robót, które należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach.

Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać siłami własnymi lub z podwykonawcami, w systemie Generalnego Wykonawstwa zgodnie z opracowaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną.

Zamawiający wymaga przekazania po zainstalowaniu systemu wszystkich dokumentów niezbędnych do eksploatacji pracowni (DTR-ki , dokumentacja powykonawcza, certyfikaty, aprobaty, itp.), opinii właściwych instytucji, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenia na użytkowanie pracowni, w której będzie pracował system TK.

Wykonawca wystąpi o pozwolenie na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do wykonania zadania projektanci Wykonawcy (w zakresie

technologicznym, architektonicznym, konstrukcyjnym, sanitarnym i elektrycznym) mają przeprowadzić sprawdzenie stanu faktycznego z natury.

Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca.
Realizacja zamówienia do 31 stycznia 2016 r. 
Opis stanu faktycznego pomieszczeń przygotowanych dla potrzeb TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO.

W Głównym Budynku Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego w Kaliszu istnieje Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Pracownia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi jest zlokalizowana na trzeciej kondygnacji budynku głównego Szpitala w ww. Zakładzie.
W chwili obecnej w pracowni wyodrębnionych jest sześć pomieszczeń plus część komunikacyjna. Po przeprowadzeniu adaptacji pracownia będzie składała się z pięciu pomieszczeń – (tabela nr 1). W związku z tym należy przewidzieć przesuniecie ścianek działowych celem dostosowania do zakładanego stanu.

W skład pracowni wchodzić będą pomieszczenia wymienione w tabeli nr 1 oraz pomieszczenia nie podlegające adaptacji, które nie są wymieniane.

Tabela nr 1
	Lp.
	Funkcja pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]

	1.
	Sala Badań
	   46, 3

	2.
	Sterownia
	   12, 9

	3.
	Pokój przygotowawczy
	   14, 1

	4.
	Pokój opisowy
	   14, 8

	5.
	Pomieszczenie techniczne
	   12, 5

	Razem
	 100, 6


Opis stanu istniejącego poszczególnych pomieszczeń.

Ocenić na podstawie wizji lokalnej.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1 Opis wymagań w zakresie systemu Tomografu Komputerowego – zgodnie z SIWZ.
2.2 Opis wymagań w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej .

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych lub wykonanie dokumentacji budowlanej do pozwolenia na budowę (jeśli to będzie wymagane).

Wykonawca (również gdy nie będzie to wynikać z konieczności zgłoszenia i pozwolenia na budowę) opracuje projekt budowlano - wykonawczy uwzględniający część:

1) konstrukcyjno-architektoniczną, (W projekcie należy szczegółowo rozwiązać zagadnienie wprowadzenia urządzeń - uwzględnić tymczasowe drogi które zabezpieczą drogi, chodniki i uzbrojenie podziemne przed uszkodzeniem lub zniszczeniem), przestawienie ścianek działowych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru, informacja BIOZ, zestawienia mebli wraz z aranżacją pomieszczeń  wraz z kolorystyką, oraz projekty branżowe:

· osłon radiologicznych,

· sanitarny,

· wentylacji,

· klimatyzacji,

· instalacji elektrycznej z projektem połączeń wyrównawczych,

· instalacji teletechnicznej i informatycznej oraz wykonanie wewnątrz pracowni sieci umożliwiającej integrację tomografu, konsoli technika, stacji opisowych ze szpitalnym systemem PACS/RIS,
· gazów medycznych,

2) technologii medycznej,

3) ochrony radiologicznej,

4) kompletu kosztorysów do opracowanych projektów sporządzonych w oparciu o KNR.

Wykonawca uwzględni specyfikę obiektu oraz konieczność prowadzenia prac w działającej

placówce służby zdrowia.

Wykonawca wykona na swój koszt niezbędne ekspertyzy, badania, pomiary (w tym protokół badania instalacji elektrycznej oraz protokół z badania skuteczności wentylacji) oraz uzyska

pozytywną opinię od producenta sprzętu i przedłoży te wyniki do zatwierdzenia

Zamawiającemu.

Zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego istniejący strop był obliczany na obciążenie użytkowe 770 kg/m2 W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do wzmocnienia stropu, oraz wzmocnienia innych elementów konstrukcji. 
W razie konieczności wzmocnienia stropu należy tak wykonać wzmocnienie aby wyrównać poziomy podłogi pomiędzy Salą badań a korytarzem i Sterownią.
Wykonawca uzyska pozytywną opinię rzeczoznawców z zakresu:

· przepisów BHP

· przepisów p.poż.

· przepisów Sanepidu,

· oraz innych niezbędnych zgodnie z przepisami.

Wykonawca na własny koszt zapewni Nadzór Autorski.

Wykonawca dla w/w dokumentacji uzyska pozytywną opinię od producenta sprzętu, co do rozwiązań technicznych oraz przedłoży do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego.

Powyższą dokumentację oraz niezbędne ekspertyzy, pomiary, badania, uzgodnienia, itp. Wykonawca wykona na swój koszt.

Wykonawca uwzględni na własny koszt przyjazd projektanta ze szczegółową koncepcją oraz przyjazd z gotowymi projektami celem omówienia ich z pracownikami Działu Utrzymania Ruchu Szpitala odpowiedzialnymi merytorycznie za poszczególne branże oraz Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Na etapie projektowania niezbędna jest konsultacja z Kierownikiem Zakładu.
Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania projektu przekaże swoje uwagi jego dotyczące, które Wykonawca uwzględni w projekcie w terminie do 4 dni.
2.3 Opis w zakresie wykonania.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych w zakresie postępowania z nieprzydatnymi materiałami rozbiórkowymi.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

· organizacji i wykonywania robót budowlanych,

· ochrony środowiska,

· warunków bezpieczeństwa pracy,

· zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

· bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie realizacji robót,

· ochrony mienia związanego z wykonywaniem robót.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

· rozwiązania projektowe zawarte w projektach budowlano-wykonawczych – przed zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych lub wnioskiem o pozwolenie na budowę (o ile będzie to wymagane), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z niniejszymi warunkami, przepisami oraz warunkami umowy,

· stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

· sposób wykonywania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, niniejszymi warunkami i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót

budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby

do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów

nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego do

zarządzania umową – inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiór końcowy,

Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:

· użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy robót – w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowlanymi,

· jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

· prawidłowość funkcjonowania urządzeń i wyposażenia,

· poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) oraz pomiary w instalacjach.

Strony przyjmą jako formę rozliczenia wynagrodzenie ryczałtowe ustalone przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

2.4 Wymagania szczegółowe

1. Przygotowanie terenu (robót):

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd specjalistyczny.

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zaplecza budowy nietrwale związanego z gruntem, które posłuży do składowania materiałów budowlanych. Wykonawca nie będzie składował takich materiałów na wolnym powietrzu ani w obiektach Zamawiającego.
Wszystkie prace należy wcześniej zgłaszać i uzgadniać z pracownikami Działu Utrzymania Ruchu Szpitala.
2. Architektura:

- Przewiduje się wyburzenie ścianek działowych, murowanie nowych ścianek działowych/ montaż nowych ścianek z płyt gipsowo – kartonowych celem wydzielenia pomieszczeń wymienionych w Tabeli nr 1, stosownie do koncepcji Zamawiającego (szkic w załączeniu)
- Demontaż wszystkich drzwi, osadzenie nowej stolarki drzwiowej ( o wymiarach zgodnych 
z przepisami/ co najmniej jak istniejące),

- Przywrócenie do stanu pierwotnego elewacji budynku zniszczonej podczas wprowadzania aparatu TK.

- Wymiana bądź wykonanie nowych posadzek w obrębie wymienionego zakresu pomieszczeń tomografu komputerowego;
3. Konstrukcja:

Należy dokonać oceny nośności istniejącej konstrukcji budynku w aspekcie przeniesienia obciążenia od urządzeń zainstalowanych w pracowni Tomografu Komputerowego (w razie potrzeby dokonać wzmocnienia konstrukcji);
4. Instalacje:

4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, chłodzenia i gazów medycznych.

Zakres prac do realizacji – demontaż istniejących klimatyzatorów.
W zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji należy zaprojektować i wykonać:

1) Instalację wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia badań,

2) Instalację wentylacji mechanicznej i zapewnienia drożności systemu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu przygotowania pacjenta,

3) Instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczenia sterowni,
4) Wymiana centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej,

5) Przewiduje się przebudowę instalacji gazów medycznych, tlen, próżnia, sprężone powietrze, uwzględniającą co najmniej wymianę punktów gazowych skrzynkę zaworowo – sygnalizacyjną oraz sygnalizator zaniku gazów medycznych wraz z jego zasilaniem.
Uwagi.

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy określić możliwość wykorzystania istniejących w Szpitalu instalacji pod kątem wykonania pomieszczeń tomografu komputerowego.
4.2. Instalacja wod-kan.:

· wymiana urządzeń sanitarnych,

· zainstalowanie baterii wodooszczędnych oraz baterii uruchamianych bez kontaktu z dłonią (n.p. łokciowych),

· wymiana zaworów ciepłej i zimnej wody.
Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.
4.3. Instalacja centralnego ogrzewania:

a) wymiana grzejników c.o. na higieniczne, umożliwiające zachowanie zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego, zainstalowanie zaworów termostatycznych i zaworów odcinających na powrocie,

4.5. Instalacje elektryczne:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania i montaż urządzenia Tomografu Komputerowego wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi, w tym między innymi wymiana oświetlenia, gniazd wtykowych, przebudowa instalacji komputerowej, oraz wszelkiej niezbędnych instalacji do funkcjonowania urządzeń i funkcji przebudowywanych pomieszczeń. Przewiduje się m.in.
1) Budowę nowej linii zasilającej z rozdzielni ok. 120 m.
2) Dla zasilenia pozostałych urządzeń infrastruktury pracowni TK należy przewidzieć nową rozdzielnicę obwodów pomocniczych oraz nowy kabel zasilający.

3) W rozdzielnicy należy wykonać doposażenie pól o nowe zabezpieczenie dla nowych linii zasilających

4) Instalacja elektryczna powinna być doprowadzona do każdego pomieszczenia; oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu powinna być odpowiednia ilość gniazd wtykowych, w pomieszczeniach o funkcji medycznej dodatkowo według potrzeb wynikających z projektów technologii
5) W adaptowanych pomieszczeniach należy stosować oprawy z szybą matową w ramce uchylnej ( nie dopuszcza się stosowania opraw oświetleniowych, w których należy zdemontować całą oprawę  znad sufitu podwieszanego, aby wymienić źródło światła).

6) Oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne powinno posiadać moduły awaryjne z funkcją potrzymania napięcia zgodne z norami oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

7) Należy wykonać instalacje zabezpieczenia i sterowania aparatu TK dostosowaną do proponowanego aparatu TK, lokalizacje wyłączników bezpieczeństwa ustalić z obsługą pracowni na etapie wykonywania powyższej instalacji

8) Instalacja sygnalizacji pożaru- w ramach adaptacji pomieszczeń należy wykonać pętlę dozorową uwzgledniającą wszystkie modernizowane pomieszczenia a końce jej sprowadzić do szachtu na niskim parterze
9) Wykonanie i montaż wyłącznika głównego.
10) Wykonanie instalacji interkomowej: łączność głosowa miedzy sterownią i pokojem badań.

11) Wykonanie instalacji sygnalizacyjno ostrzegawczej na zewnętrznych drzwiach pomieszczeń, zgodnie z przepisami.

12) Wykonanie sieci logicznej w kategorii 6 oraz zamontowanie szafki typu RACK i wyprowadzenie sieci z tej szafki do dedykowanych pomieszczeń do trzech stacji opisowych.
13) Wykonanie sygnalizacji optycznej stanu pracy aparatu (sygnalizacja ekspozycji promieniowania

14) Instalacje elektryczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zalecaną do stosowania normą IEC 60364-7-710
Oświetlenie pomieszczeń należy zaprojektować zgodnie z normą PN- EN 12464-1 oraz PN-EN 1838
Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych innych określeń. Dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. 

UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Ciężar udowodnienia zachowania minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, wymaganych przez Zamawiającego, leżeć będzie w trakcie realizacji zadania na etapie projektowania robót po stronie Wykonawcy składającego ofertę. 

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia w trakcie realizacji robót, dziennika budowy (robót). 

5. Wykończenie pomieszczeń: 

a) wyłożenie ścian na całej wysokości materiałami trwałymi, gładkimi, bezspoinowymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi, i odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych w pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki,   

b) wyłożenie ścian przy umywalkach i zlewozmywakach do wys. co najmniej 1,6 m i szer. co najmniej 0,6 m poza obrys urządzenia płytkami z glazury,

c) malowanie ścian emulsją zmywalną,

d) ułożenie wykładzin odprowadzających ładunki elektryczne w pomieszczeniach tego wymagających,
e) Wykonawca wykona lub zmodernizuje odpowiednie zabezpieczenie pomieszczenia przed promieniowaniem aparatu, a po wykonaniu przekaże Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające skuteczność zabezpieczenia,
f) malowanie sufitów i ścian nad okładzinami farbą emulsyjną  zmywalną z przetarciem tynków,

g) wykonanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach gdzie jest konieczne skrycie instalacji, 

h) założenie desek odbojowych, narożników, zabezpieczeń drzwi itp.,
i) wymiana wszystkich drzwi, 
j) meble na nóżkach umożliwiające zmywanie, z płyty mdf chyba ze z opisu szczegółowego wynika inny materiał, kolorystyka mebli zostanie ustalona na etapie projektowania, dopuszcza się niewielkie zmiany wymiarów w zależności od przyjętej aranżacji, wszystkie meble w wykonaniu trwałym  
k) sterowanie układem wentylacyjno – klimatyzacyjnym,
l) montaż opraw bakteriobójczych tam gdzie jest to wymagane przepisami,
5.1. Wymagania szczegółowe dla pomieszczeń:

Zakres robót, które należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach.

Wykonanie remontu pomieszczeń dla stworzenia warunków, dla prawidłowej pracy dostarczonych urządzeń wchodzących w skład systemu Tomografu Komputerowego, warunków w zakresie bezpieczeństwa obsługującego go personelu, badanych pacjentów, oraz osób przebywających w pomieszczeniach sąsiadujących z pracownią, oraz na które mogą oddziaływać urządzenia wchodzące w skład systemu, z uwzględnieniem zakresu robót wyszczególnionych poniżej :

Pomieszczenie nr 1 – Sala Badań :

1. Wykonanie podłóg, ścian, stropów, zabezpieczonych przed promieniowaniem zgodne z projektem osłon radiologicznych.

2. Montaż nowych drzwi z ochroną radiologiczna o szerokości min 1,6m pomiędzy salą badań a sala przygotowania pacjenta, montaż nowych drzwi z ochrona radiologiczną pomiędzy salą badań a sterownią, montaż nowego okna obserwacyjnego ze szkłem ołowiowym o wymiarach min. 80 cm x 140 cm i równoważniku Pb zgodnym z projektem osłon radiologicznych.
3. Wymiana wykładziny posadzkowej na wykładzinę antyelektrostatyczną z wywinięciem 15cm na ścianę wraz z wykonaniem ewentualnych napraw podłoża (kolorystyka do uzgodnienia).
4. Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie ścian.

5. Malowanie ścian farbami i obłożenie ścian płytami gipsowo – kartonowymi z warstwą ołowiu lub panelami ściennymi z osłona radiologiczną.

6. Zamontowanie odbojoporęczy, płyt odbojowych i narożników, zabezpieczających ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi.

7. Montaż stropu kasetonowego, konstrukcja aluminiowa wypełnienie z włókna szklanego lub prasowanej wełny szklanej, typu Armstrong w wykonaniu higienicznym.
8. Zamontowanie w stropie kasetonowym opraw oświetleniowych firmy ES- SYSTEM lub równoważne – statecznik elektroniczny o natężeniu zgodnie z przepisami min. 500 lux/m2.

9. Wymiana włączników i gniazd elektrycznych na nowe.
10. Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej lub w przypadku wykorzystania istniejących kanałów wentylacyjnych, należy przeprowadzić ich dezynfekcje po uprzednio wykonanym dokładnym czyszczeniu. 
11. Wykonanie nowej klimatyzacji pomieszczenia z możliwością sterowania z pomieszczenia Sterowni.

12. Kanały łączące gantry ze sterownią umieszczone w warstwach posadzkowych w wykonaniu szczelnym (modernizacja istniejących).
13 Wymiana umywalki na umywalkę z szafką (stojącą na nóżkach bądź podwieszoną do umywalki) wraz z wymianą armatury czerpalnej, wraz z wymianą fartucha z glazury.
14. Wyposażenie w pojemnik na ręczniki papierowe, kosz, dozownik mydła w płynie oraz dozownik płynów dezynfekcyjnych, całość wykończenie chromowane.

15. Dostosowanie instalacji alarmowej do sufitu podwieszonego.

16. Montaż instalacji gazów medycznych.
17. Wykucie otworu oraz montaż drzwi z ochrona radiologiczna z pomieszczenia na korytarz główny o szerokości min 160 cm.
Pomieszczenie 2 – Sterownia :
1. Wymiana wykładziny posadzkowej na wykładzinę antyelektrostatyczną z wywinięciem 15cm na ścianę wraz z wykonaniem ewentualnych napraw podłoża (kolorystyka do uzgodnienia).
2. Montaż nowych drzwi między sterownią a pokojem przygotowania pacjenta
3. Kanały kablowe jak w sali badań.
4. Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie ścian.

5. Malowanie ścian farbami zmywalnymi.

6. Montaż łączników, gniazd elektrycznych, telefonicznych i logicznych (z podłączeniem do sieci szpitalnej) .
7. Montaż stropu kasetonowego , konstrukcja aluminiowa wypełnienie z włókna szklanego lub prasowanej wełny szklanej, typu Armstrong w wykonaniu higienicznym.

8. Wymiana opraw oświetleniowych na np. firmy ES- SYSTEM lub równoważne – statecznik elektroniczny o natężeniu zgodnie z przepisami min. 500 lux/m2.
9. Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej lub w przypadku wykorzystania istniejących kanałów wentylacyjnych, należy przeprowadzić ich dezynfekcje po uprzednio wykonanym dokładnym czyszczeniu.
10. Wykonanie nowej klimatyzacji pomieszczenia z zastosowaniem panelu operatorskiego pozwalającego co najmniej dla pomieszczenia Sali Badań:

· dokonać zmiany wartości zadanej temperatury,
· odczytać wartości temperatury panującej w pomieszczeniu,

· zobrazować stany pracy układu wentylacyjnego.

Panel powinien posiadać czytelny wyświetlacz LCD oraz klawiaturę. Zmiana nastaw w panelu powinna być możliwa jedynie po wprowadzeniu odpowiedniego kodu dostępnego wyłącznie personelowi.

11. Montaż interkomu przeznaczonego do komunikacji personelu z pacjentem.
12.Zakup i ustawienie mebli:

· Blat grubości nie mniej niż 25mm o wymiarach 250x70cm dopasowany do ściany, podparty dwoma szafkami o wysokości 75cm i szerokości 50cm i 35cm, każda z 4 szufladami oraz dwie kieszenie na PC każda o szerokości 30cm – 1 szt.

· Szafka typu witryna, dwudrzwiowa o wymiarach 200x90x30cm – 1 szt.

· Krzesło obrotowe

Pomieszczenie 3 – Pokój przygotowania pacjenta
1. Demontaż i montaż nowych drzwi – z pomieszczenia na korytarz oraz do pokoju opisowego.
2. Wymiana wykładziny na wykładzinę podłogową zgrzewaną PCV 15cm na ścianę wraz z wykonaniem ewentualnych napraw podłoża. 
4. Wykonanie podejść wod. – kan. wraz z wymianą umywalki na umywalkę z szafką (stojącą na nóżkach bądź podwieszoną do umywalki) i wymiana armatury czerpalnej, wykonanie fartucha z glazury. 
5. Wyposażenie w pojemnik na ręczniki papierowe, kosz, dozownik mydła w płynie i dozownik na płyny dezynfekcyjne, całość wykończenie chromowane.
6. Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie ścian .

7. Malowanie ścian farbami zmywalnymi.

8. Zamontowanie odbojoporęczy, płyt odbojowych (0,5 m od narożnika i od ościeżnicy drzwiowej na głównych ciągach komunikacyjnych) i narożników, zabezpieczających ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Montaż stropu kasetonowego , konstrukcja aluminiowa wypełnienie z włókna szklanego lub prasowanej wełny szklanej, typu Armstrong w wykonaniu higienicznym.

10. Zamontowanie w stropie kasetonowym opraw oświetleniowych firmy ES- SYSTEM lub równoważne – statecznik elektroniczny.

11. Montaż włączników i gniazd elektrycznych na nowe.

12. Wymiana grzejnika c.o. na grzejnik higieniczny z zaworem termostatycznym
13. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz udrożnienie wentylacji grawitacyjnej (uzyskanie prawidłowych parametrów – brak wdmuchiwania powietrza z zewnątrz).
14.Zakup i ustawienie mebli:

· Kabina przebierania pacjenta
· Szafka medyczna/ stolik zabiegowy – 1 szt., krzesło
· Stanowisko do wykonania wkłucia – 1 szt.
Pomieszczenie 4 – Pokój opisowy :

1.Wymiana wykładziny na wykładzinę podłogową zgrzewaną PCV 15cm na ścianę wraz z wykonaniem ewentualnych napraw podłoża. 
2. Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie ścian.

3. Malowanie ścian farbami zmywalnymi (w kolorze ciemnym niepołyskliwym).

4. Montaż łączników, gniazd elektrycznych, telefonicznych i logicznych (z podłączeniem do sieci szpitalnej) na nowe: po min 6 gniazd elektrycznych na 1 stanowisko i po min. 3 gniazda sieci logicznej na 1 stanowisko (3 stanowiska).
5. Montaż stropu kasetonowego , konstrukcja aluminiowa wypełnienie z włókna szklanego lub prasowanej wełny szklanej, typu Armstrong w wykonaniu higienicznym.

6. Wymiana opraw oświetleniowych na np. firmy ES- SYSTEM lub równoważne – statecznik elektroniczny o natężeniu zgodnie z przepisami min. 500 lux/m2.
7. Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej lub w przypadku wykorzystania istniejących kanałów wentylacyjnych, należy przeprowadzić ich dezynfekcje po uprzednio wykonanym dokładnym czyszczeniu.
8. Wykonanie nowej klimatyzacji pomieszczenia.

9. Doprowadzenie sieci logicznej do stacji opisowej. 

10. Wymiana grzejników na higieniczne wraz z zaworami termostatycznymi
11.Zakup i ustawienie mebli:

· Blat grubości nie mniej niż 25mm o wymiarach 500 x70cm dopasowany do ściany, podparty trzema szafkami o wysokości 75cm, każda z 4 szufladami oraz dwie kieszenie na PC  – 1 szt.

· Szafka typu witryna, dwudrzwiowa o wymiarach 200x90x30cm – 1 szt.

· rolety okienne nieprzepuszczające światła

· krzesła obrotowe – 3 szt.

Pomieszczenie 5 – Pomieszczenie techniczne :

1.Wymiana wykładziny na wykładzinę podłogową zgrzewaną PCV 15cm na ścianę wraz z wykonaniem ewentualnych napraw podłoża. 
2. Montaż nowych drzwi pomiędzy pomieszczeniem a sterownią oraz drzwi do pomieszczenia gospodarczego.
3. Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie ścian.

4. Malowanie ścian farbami zmywalnymi.

5. Montaż łączników , gniazd elektrycznych, telefonicznych na nowe.

6. Montaż stropu kasetonowego , konstrukcja aluminiowa wypełnienie z włókna szklanego lub prasowanej wełny szklanej, typu Armstrong w wykonaniu higienicznym.

7. Wymiana opraw oświetleniowych na np. firmy ES- SYSTEM lub równoważne – statecznik elektroniczny o natężeniu zgodnie z przepisami min. 500 lux/m2.
8. Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej lub w przypadku wykorzystania istniejących kanałów wentylacyjnych, należy przeprowadzić ich dezynfekcje po uprzednio wykonanym dokładnym czyszczeniu.
9. Wykonanie nowej klimatyzacji pomieszczenia 

10. Wymiana grzejników na higieniczne wraz z zaworami termostatycznymi
II.
CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

1. Uwarunkowania przepisów prawa i normy związanych z projektowaniem i wykonaniem robót określonych w programie.

Rozwiązania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce Prawem oraz Polskimi i Europejskimi Normami.

Zaproponowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, dopuszczenia, pozwolenia wymagane polskim prawem .

Projektanci którzy będą wykonywać projekty techniczne powinni posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania projektów budowlanych.

Zestawienie najważniejszych przepisów:
1) Ustawa z 07.07.1994 r.  z późniejszymi zmianami „ Prawo Budowlane”,
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26. 06. 2012. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

5) Ustawy z dnia 29.11.2000r Prawo atomowe

6) Rozporządzenia RM z dnia 12.07.2006r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008r w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych  zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9) wymagania bhp i ppoż odpowiednie dla realizacji zadania.
Warunki związane z wykonaniem robót.

Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym konieczne jest:

· uzgadnianie z Działem Utrzymania Ruchu czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych,
· uzgadnianie z personelem medycznym czasu pracy pracowników ,
· realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów (hałas, utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, ograniczona ilość pracowników),
· realizowanie robót etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem harmonogramem robót,
· korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu ( nie dotyczy transportu materiałów i elementów konstrukcyjnych, urządzeń medycznych ),
· wykonanie prowizorycznych wydzieleń - np. z płyty OSB lub innej - rejonu prowadzenia robót ,
· posiadanie przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców odzieży roboczej umożliwiającej identyfikacje firmy,

· przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

Osoby biorące udział w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru), odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony zamawiającego i przedstawiciele sekcji BHP i PPoż. mają prawo przerwać roboty w każdej chwili jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów BHP lub PPOŻ.

Pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w szpitalu i obowiązujących instrukcjach w momencie przekazania miejsca robót.

Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników Wykonawcy robót - konieczne jest zorganizowanie własnego zaplecza budowy.

W załączeniu:

1) Szkic stanu aktualnego pracowni

2) Szkic koncepcyjny Pracowni Tomografu Komputerowego.

3) Plan usytuowania obiektów Szpitala 
PAGE  
12


