SPIS TREŚCI

- Dane ogólne

  - Informacje o Zamawiającym

    - Nazwa Zadania

    - Adres inwestycji

    - Dane inwestora

    - Nazwa jednostki projektowej

  - Podstawa opracowania

  - Przedmiot opracowania

  - Klasyfikacja robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV)

- Część opisowa

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry opisujące wielkość przedsięwzięcia

    - Lokalizacja przedmiotu zamówienia

    - Dane liczbowe

    - Uwagi projektowe

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    - Uwarunkowania przedmiotu zamówienia wynikające z jego lokalizacji

    - Uwarunkowania techniczne

  - Ogólny opis właściwości funkcjonalno-użytkowych

  - Szczegółowy opis właściwości funkcjonalno-użytkowych

    - Zestawienie pomieszczeń wraz z powierzchnią

    - Określenie dopuszczalnej tolerancji powierzchni, kubatur i wskaźników

- Opis wymagań dotyczący przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego

  - Przygotowanie terenu budowy

  - Wstępna charakterystyka przedsięwzięcia

  - Wymagania z zakresu konstrukcji

  - Wymagania z zakresu architektury

  - Wymagania z zakresu instalacji wod-kan.

  - Wymagania z zakresu instalacji c.o.

  - Wymagania z zakresu wentylacji i klimatyzacji

  - Wymagania z zakresu instalacji gazów medycznych

  - Wymagania z zakresu instalacji elektrycznych

  - Wymagania z zakresu instalacji teletechnicznej

  - Wymagania z zakresu sieci komputerowej

  - Wymagania z zakresu zabezpieczeń PPOŻ

  - Uwagi ogólne

  - Sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę

  - Wymagania z zakresu właściwości wyrobów, materiałów budowlanych oraz urządzeń

  - Dokumentacja bodowy

  - Odbiory robót

  - Podstawa płatności

  - Inne uwarunkowania obowiązujące w czasie wykonywania robót

    - Ochrona środowiska

    - Ochrona z zakresu PPOŻ

    - Ochrona z zakresu własności publicznej i prywatnej

    - Ochrona z zakresu BHP

  - Przepisy prawne i normy związane z przedmiotem zamówienia

    - Hierarchia ważności dokumentów

  - Załączniki

- Dane ogólne

  - Informacje o Zamawiającym

    - Nazwa Zadania

Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym szpitala przy ul. Toruńskiej

    - Adres inwestycji

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Toruńska 7, 62-800 Kalisz
działka nr 41/4, obręb: 027 CHMIELNIK;

    - Dane inwestora

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

    - Nazwa jednostki projektowej

PBO-OSTRÓW spółka z o.o.

Ul. Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel./fax (062) 738-26-06

Tel. (062) 735-90-65

e-mail:pbo@interia.pl

www.opbo.pl

  - Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z póź. zm.) sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy:

- wizja lokalna,
- uzgodnienia z użytkownikiem,
- obowiązujące normy i przepisy.

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik SIWZ do przetargu w formie zaprojektuj wybuduj dla przedmiotu zamówienia, jakim jest: Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym szpitala przy 
ul. Toruńskiej (Modernizacja Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej – odcinek Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej)

Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien zaproponować Zamawiającemu koncepcję architektoniczno – budowlaną odzwierciedlającą listę pomieszczeń, jakie powinny się znajdować w modernizowanym oddziale. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

  - Klasyfikacja robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV):

Zakres prac projektowych

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

79930000-2 Specjalne usługi projektowe

79932000-6 Usługi projektowania wnętrz

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

# 5215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45232460-4 Roboty sanitarne

45262522-6 Prace murarskie

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Układanie stropów podwieszonych

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45432130-4 Pokrywanie podłóg

45431000-7 Kładzenie płytek

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 Dekorowanie

- Część opisowa

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym szpitala przy ul. Toruńskiej obejmujących modernizację Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej – odcinek:  Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej.

Wszystkie informacje zawarte w programie funkcjonalnym są uzupełnieniem SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej z wizualizacją wnętrz

- wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, dla wszystkich niezbędnych branż, obejmującej w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, w tym wykonanie powykonawczych pomiarów elektrycznych, pomiarów skuteczności wentylacji oraz niezbędnych prób i badań wraz z potwierdzeniem powyższych pomiarów pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony,

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym, po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Zamawiającego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku konieczności jego uzyskania), oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania i odbioru robót budowlanych,

- wykonanie całości robót budowlanych, zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę (w przypadku konieczności jego uzyskania),

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

  - Charakterystyczne parametry opisujące wielkość przedsięwzięcia

    - Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Pomieszczenia objęte zakresem modernizacji znajdują się w na I piętrze budynku głównego „A” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7.

    - Dane liczbowe

| Powierzchnia użytkowa [m2] | Wysokość pomieszczeń [m] |
| --- | --- |
| 573,62 | ~ 3,2 |

    - Uwagi projektowe

W/w inwestycja ma na celu modernizację pomieszczeń Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej – odcinka:  Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej znajdującego się na I piętrze budynku głównego „A” przy ul. Toruńskiej 7 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu tak, aby spełniał on wymogi przewidziane przepisami prawa, a w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r, (DzU.Nr0poz. 739) oraz spełniał oczekiwania Użytkownika. Modernizacja ma na celu zapewnienie w/w warunków z uwzględnieniem możliwości technicznych wynikających z istniejącego układu funkcjonalnego i substancji budowlanej.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    - Uwarunkowania przedmiotu zamówienia wynikające z jego lokalizacji

Zagospodarowanie terenu – w związku z przedmiotową inwestycją nie wystąpi zmiana zagospodarowania terenu.

Uzbrojenie terenu i zasilanie w media – przedmiotowa inwestycja nie wymaga przebudowy istniejących sieci znajdujących się przy budynku.

    - Uwarunkowania techniczne

Wyburzenia ścian działowych oraz budowa nowych ścian działowych nie narusza układu konstrukcyjnego.

  - Ogólny opis właściwości funkcjonalno-użytkowych

Celem planowanej modernizacji oddziału ginekologiczno-położniczego jest dostosowanie rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych szpitala do aktualnych wymogów higieniczno-sanitarnych, doprowadzenia gazów medycznych, wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przepisów, norm i normatyw budowlanych, potrzeb osób niepełnosprawnych. Efektem zamierzenia ma być poprawa warunków przebywania pacjentów w tym oddziale, poprawa warunków pracy personelu medycznego oraz podniesienie standardu świadczenia usług medycznych.

Założeniem podstawowym do planowanej modernizacji oddziału ginekologicznego jest uzyskanie optymalnych układów funkcjonalnych poprzez likwidację zbiorowych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla pacjentów i zastąpienie ich łazienkami przy salach łóżkowych oraz adaptację zwolnionych w ten sposób powierzchni i pomieszczeń do innych niezbędnych funkcji. Ma to umożliwić pozyskanie zmniejszonych sal łóżkowych z węzłami higieniczno-sanitarnymi, łazienek przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz innych pomieszczeń istotnych dla prawidłowego funkcjonowania oddziału. Zakłada się również przebudowę niektórych pomieszczeń bez zmiany przeznaczenia mającą na celu poprawienie ich funkcjonalności.

Przewiduje się poprawę właściwości funkcjonalno-użytkowych obszarów poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych, które obejmują:

- wymianę nawierzchni posadzkowych i okładzin ściennych

- naprawę i malowanie ścian

- kompleksową wymianę drzwi do pomieszczeń z dostosowaniem ich szerokości do ruchu pacjentów na łóżkach, obowiązujących przepisów ogólnobudowlanych i p.poż.

- wymianę elementów wykończenia i wyposażenia wnętrz

- częściową wymianę oraz modernizację wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych

- wykonanie sanitariatów w salach chorych

Modernizacja oddziału ginekologicznego przewiduje zarówno poprawę właściwości funkcjonalno-użytkowych pomieszczeń (wymiana zużytych technicznie elementów wykończenia), jak i zmianę przeznaczenia niektórych pomieszczeń. W ramach adaptacji planuje się powiększenie sali zabiegowej, brudownika oraz większą ilość sal łóżkowych i wyposażeniu ich  węzeł sanitarny.

Modernizacja oddziału szpitala powinna zostać przeprowadzona przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie mediów). Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania.

Wszystkie opracowania projektowe i roboty budowlano-instalacyjne oraz roboty montażowe maja służyć w celu dostosowania do obowiązujących przepisów pod zachowaną i adaptowana funkcję: Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej – odcinka:  Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej (muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych).

Ponadto, należy zapewnić prawidłową izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej wykorzystując odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne.

Pobór wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych należy optymalnie dobrać dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego budynku.

  - Szczegółowy opis właściwości funkcjonalno-użytkowych

Wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polską Normą (PN-ISO 9836:1997)

    - Zestawienie pomieszczeń wraz z powierzchnią

| Nr pom. | Projektowane przeznaczenie pom. | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3-osobowa sala chorych z węzłem sanitarnym | część pooperacyjna |
| 2 | 3-osobowa sala chorych z węzłem sanitarnym | część pooperacyjna |
| 3 | 3-osobowa sala chorych z węzłem sanitarnym | część pooperacyjna |
| 4 | 3-osobowa sala chorych z węzłem sanitarnym | część pooperacyjna |
| 5 | 3-osobowa sala chorych z węzłem sanitarnym | część diagnostyczna |
| 6 | 3-osobowa sala chorych z węzłem sanitarnym | część diagnostyczna |
| 7 | 3-osobowa sala chorych z węzłem sanitarnym | część diagnostyczna |
| 8 | 2-osobowa sala chorych z węzłem sanitarnym | część diagnostyczna |
| 9 | 2-osobowa sala chorych z węzłem sanitarnym | część diagnostyczna |
| 10 | Gabinet Ordynatora z WC | 2 wejścia (jedno od strony korytarza jedno z sekretariatu) |
| 11 | Sekretariat | obok gabinetu Ordynatora |
| 12 | Gabinet zastępców Ordynatora | dla 2 zastępców |
| 13 | Gabinet Oddziałowej |  |
| 14 | Dyżurka lekarzy | dzienna razem z nocną (na zmianie dziennej – 7-10 lekarzy, na zmianie nocnej – 1 lekarz) |
| 15 | Pom. socjalne położnych | pełni funkcję pom. socjalnego dla zmiany dziennej – ok. 5 położnych, oraz dyżurkę dla nocnej zmiany – ok. 2-3 położnych |
| 16 | Damskie WC personelu | w okolicy dyżurki i pom. socjalnego |
| 17 | Męskie WC personelu | w okolicy dyżurki i pom. socjalnego |
| 18 | Pom. gospodarcze | z szafami pełniącymi funkcję magazynu bielizny czystej oraz magazynu materiałów sterylnych |
| 19 | Brudownik |  |
| 20 | WC dla osób niepełnosprawnych | pełni również funkcję WC dla odwiedzających |
| 21 | Kuchnia oddziałowa |  |
| 22 | Gabinet zabiegowy |  |
| 23 | Gabinet USG | oprócz funkcji USG pełni również funkcję pokoju badań |
| 24 | Gabinet EKG |  |
| 25 | Pom. do przygotowania zleceń lekarskich | również funkcja apteczki oddziałowej |
| 26 | Pom. przygotowawcze z węzłem sanitarnym |  |
| 27 | Pom. przygotowawcze | pełni funkcję pom. do pobierania krwi i wywiadu, dostępne ze konsolą pielęgniarską usytuowaną w ciągu komunikacyjnym |
| 28 | Wózkownia | pom. do składowania wózków inwalidzkich |
| 29 | Komunikacja | w jej obrębie powinna znajdować się konsola pielęgniarska oraz powinna zapewniać bezpośredni dostęp do wszystkich pomieszczeń |
| 30 | Dyżurka lekarzy anestezjologów | zlokalizowana przed wejściem na blok operacyjny (zmiana dzienne – 2 lekarzy, zmiana nocna – 1 lekarz) |
| 31 | Dyżurka pielęgniarek anestezjologicznych | zlokalizowana przed wejściem na blok operacyjny (zmiana dzienne – 2 pielęgniarki, zmiana nocna – 1 pielęgniarka) |
| 32 | Węzeł sanitarny dyżurek | zlokalizowana przed wejściem na blok operacyjny |
| 33 | Pom. socjalne z wydzieloną strefą magazynową | strefa magazynowa w formie szaf na sprzęt podręczny, jednorazowy. |
| 34 | Szatnia personelu | zlokalizowana na poziomie piwnicy |

Przy koncepcji rozmieszczenia pomieszczeń należy uwzględnić również, że planowane jest wykonanie windy zewnętrznej. Rysunek poglądowy przyszłej lokalizacji windy został umieszczony w formie załącznika.

Wojewódzki Szpital Zespolony posiada inwentaryzację części budynku w której znajduje się Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej – odcinek:  Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, co zostanie zawarte w formie załącznika.

    - Określenie dopuszczalnej tolerancji powierzchni, kubatur i wskaźników

- Dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu +/- 10%, pod warunkiem spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu oraz spełnienia wymagań Użytkownika i obowiązujących przepisów budowlanych

- Kubatury podane w programie są orientacyjne, przed przystąpieniem do prac zalecana jest inwentaryzacja wymiarów pomieszczenia

- Opis wymagań dotyczący przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego

- Przed złożeniem oferty możliwe jest wykonanie wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

- Przygotowanie i prowadzenie spraw formalno-prawnych – przedprojektowych oraz związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, realizacji przedmiotu zamówienia i oddania do użytkownika

- Inwentaryzacja do celów projektowych oraz wykonaniem niezbędnych badań i odkrywek, po stronie Wykonawcy

- Obowiązek uzgodnienia koncepcji budowy z Zamawiającym wraz z uzgodnieniem zakresu robót

- Opracowanie projektu budowlanego (wielobranżowy z technologią medyczną) do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wykonaniem specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, po stronie Wykonawcy

- Opracowanie projektów wykonawczych w branżach: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, technologia medyczna, po stronie Wykonawcy

- Przygotowanie terenu budowy, po stronie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz montażu urządzeń zgodnie z zakresem projektów uzgodnionych z Zamawiającym

- Przekazanie obiektu do użytku, po stronie Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym

  - Przygotowanie terenu budowy

- Przejęcie placu budowy od Zamawiającego

- Zabezpieczenie przed pyłem i zanieczyszczeniami pomieszczeń sąsiednich

- Uzgodnienie zasad i punktów poboru wody, prądu

- Uzgodnienie lokalizacji kontenera na odpady, miejsca składowania materiałów, zaplecza socjalnego

- odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją powinny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia na koszt wykonawcy. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizowania ilości odpadów, a także do ograniczenia ilości zanieczyszczeń oraz minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia.

- zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

- Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe

  - Wstępna charakterystyka przedsięwzięcia

Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmować będzie:

- rozebranie starych okładzin ściennych i podłogowych

- demontaże stolarki drzwiowej

- demontaż starego sufitu podwieszanego

- demontaż zbędnych elementów stolarskich lub konstrukcyjnych typu zabudowy kaloryferów, obudowy, skrzynki, stelaże itp.

- demontaż armatury instalacyjnej

- wymiana parapetów wewnętrznych PCV i zewnętrznych na parapety z blachy tytan-cynk.

- rozebranie ścian działowych ceglanych

- usunięcie istniejących nawierzchni posadzkowych z płytek ceramicznych wraz z cokolikami

- usunięcie istniejących nawierzchni posadzkowych z wykładziny PCV

- skucie istniejącej glazury przy umywalkach

- skucie starej wylewki cementowej i wykonanie nowej wylewki wraz z samopoziomem

- demontaż istniejących szaf wbudowanych z wyburzeniem murowanych ścianek obudowy

- demontaż istniejących listew odbojowych i pochwytów

- dodatkowa perforacja ścian nośnych

- wykonanie nowych ścianek działowych

- wykonanie nowych otworów w ścianach działowych

- przesunięcia i poszerzenia niektórych otworów istniejących

- wykonanie nadproży w projektowanych nowych otworach i drzwiowych

- wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych i pełnych z płyt gipsowo-kartonowych

- wykonanie nowych warstw posadzkowych

- wykonanie tynków maszynowych na ścianach murowanych i sufitach

- wykonanie nowych okładzin ściennych (płytki ceramiczne, farba lateksowa)

- prace wykończeniowe i malarskie

- wykonanie nowych okładzin podłogowych (wykładziny PCV)

- montaż nowej stolarki drzwiowej

- modernizowanie istniejących instalacji sanitarnych i elektrycznych

- wykonanie niezbędnych instalacji wentylacji mechanicznej, oparcia urządzeń wentylacji na dachu

- podpięcie instalacji p.poż. (zgodnie z projektem P.POŻ.)

- podpięcie nowych przyborów sanitarnych

- próby, testy, rozruchy

- prace porządkowe

  - Wymagania z zakresu konstrukcji

- Remont w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych polega na:

- wykonaniu wyburzeń ścianek działowych ceglanych;

- budowie nowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych

- Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji

- Projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania

  - Wymagania z zakresu architektury

- Przy opracowaniu dokumentacji uwagę zwrócić przede wszystkim na możliwe optymalne wykorzystanie istniejącej substancji budowlanej i technicznej oraz ekonomicznie uzasadniona zmianę zagospodarowania pod potrzeby tworzonej funkcji.

Forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką.

- Przy projektowanym remoncie, przebudowie wnętrza oraz adaptacji pod funkcję projektowanego szpitalnego oddziału ginekologicznego należy uwzględnić wymogi budowlane według wytycznych uzgodnionego projektu technologii medycznej.

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Pomieszczenia muszą spełniać wymogi sanitarno-higieniczne, a stosowane materiały budowlano wykończeniowe powinny spełniać wymogi przepisów p.poż. o posiadać atesty PZH do obiektów służby zdrowia i certyfikaty zgodności z Polskimi Normami.

Zamurowania/wyburzenia

- zamurowania w obszarze ścian nośnych z cegły ceramicznej pełnej klasy min. 15 na zaprawie ekspansywnej klasy min. M15 z połączeniem z istniejącym murem za pomocą stalowych kotew

- nowe nadproża z belek stalowych w ścianach nośnych

- dodatkowe podpory ukształtowane na bazie słupów stalowych i filarów murowanych z cegły pełnej

- zastosować odpowiednie zaklinowania oraz zaprawy i betony ekspansywne, umożliwiające odpowiednie naprężenie nowych elementów konstrukcyjnych

- wszystkie elementy stalowe starannie osiatkować i obetonować (konstrukcja musi mieć odporność R 120)

Ścianki działowe

- ścianki działowe – lekka konstrukcja STG na szkielecie stalowym wypełnione wełną mineralną, obustronnie podwójna płyta gipsowo-kartonowa, stelaże wzmacniające pod ceramikę sanitarną

- ścianki pogrubione – szkielet stalowy podwójny, wewnątrz prowadzone instalacje, obustronnie podwójna płyta gipsowo-kartonowa, wypełnienie wełną mineralną, stelaże wzmacniające pod ceramikę

- w sanitariatach i łazienkach z płyt gipsowo-kartonowych do pomieszczeń mokrych oraz ścian o odporności ogniowej EI120 przy punktach dystrybucyjnych sieci komputerowej

Izolacje przeciwwilgociowe

- w pomieszczeniach mokrych izolacja wodoszczelna w postaci 2x papy asfaltowej powlekanej ze sklejeniem zakładów wyprowadzonej min. 15cm na ściany

- w pomieszczeniach mokrych należy wykonać wpusty podłogowe

Akustyka

- należy zastosować materiały budowlane w oparciu o wymogi akustyczne (styropian elastyczny w warstwach posadzki, obustronnie podwójną płytę gipsowo-kartonową w ścianach działowych z wełną mineralną i sufity podwieszane)

- instalacje należy montować na podstawach amortyzujących i stosować przekładki izolacyjne w sposób, aby dźwięki nie przenosiły się przez konstrukcję budynku

- drzwi wejściowe do pokoi chorych oraz gabinetów o wskaźniku izolacyjności akustycznej Ra1 co najmniej 30dB

- hałas należy eliminować poprzez zastosowanie wykładzin PCV niepowodujących wzbudzenia dźwięku przed drzwiami pokoju w momencie przechodzenia osoby w dowolnym obuwiu lub przemieszczania wyposażenia technicznego użytkowanego w obiekcie

Wykończenie wewnętrzne budynku

Ściany

- ściany wykończone tynkami maszynowymi

- trwałe, łatwo zmywalne, gładkie, nienasiąkliwe i umożliwiające dezynfekcję

- w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach malowane dwukrotnie farbą poliuretanową, dwukomponentową z utwardzaczem, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, odporna na działanie środków dezynfekujących, właściwości odkażające

- w pozostałych pomieszczeniach malowane farbą lateksową, matową, zmywalną, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro, odporna na działanie środków dezynfekujących

Wykończenie ścian płytkami

- dobór płytek w projekcie aranżacji wnętrz; 30x60cm

- ściany w łazienkach i kuchni należy wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości góry ościeżnicy drzwi

- ściany w brudowniku, pomieszczeniu do mycia i dezynfekcji oraz aneksie pielęgniarskim wykończyć płytkami ceramicznymi do sufitu

- ściany w gabinecie zabiegowym wyłożone wykładziną z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych,

- przy umywalkach w salach chorych wykonać fartuszki o szerokości 80cm i wysokości 200cm

- nad ciągami kuchennymi – płytki na wysokości +0,80m do +1,45m

Zabudowy suche

- obudowy kanałów poziomych projektowanej wentylacji grawitacyjnej wywiewnej – płyta gipsowo-kartonowa o odporności ogniowej EI30

- obudowy instalacyjne – płyta gipsowo-kartonowa o odporności ogniowej EI30

- obudowę należy wykonać bezpośrednio przy kanałach

Sufity

- malowane farbą emulsyjną

- w pomieszczeniach pokojów badań, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach przygotowania personelu oraz brudowniku zastosować przy malowaniu farbę antybakteryjną

Sufity podwieszone

- sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych lub wełny szklanej (w pomieszczeniach wilgotnych z płyty gipsowo-kartonowej impregnowanej, wodoodpornej); malowany dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową, w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach malowany dwukrotnie farbą odporną na szorowanie na mokro

- dostosować do odpowiednich parametrów akustycznych i klasyfikacji ogniowej

- płyty sufitowe należy uszczelnić w celu zabezpieczenia pomieszczeń czystych przed zanieczyszczeniami z przestrzeni ponad sufitem

- na korytarzach sufit podwieszony z wełny szklanej o malowanych krawędziach, łatwo demontowany o sztywnych mocowaniach po bokach, ułatwiających częsty demontaż, stelaż ukryty ze stali ocynkowanej, klasa odporności ogniowej sufitu co najmniej A2, sufit musi być odporny na codzienne czyszczenie, wypaczenia i rozwarstwienia przy stałej wilgotności względnej powietrza; kolor biały; panele 60x180x2cm

- w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, pomieszczenia porządkowe, zmywalnia) – sufit podwieszony z płyty gipsowo-kartonowej impregnowanej, wodoodpornej; kolor biały; panele 60x180x2cm

- w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, sufit higieniczny do codziennego czyszczenia na sucho i mokro, odporny na działanie środków dezynfekujących, konstrukcja widoczna, stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały; panele 60x120x2cm

Posadzki z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, ułożonych na wylewkach samopoziomujących o odpowiednim stopniu twardości

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych, kuchenkach i brudownikach – płytki granitogres o wymiarach 30x60x0,94cm, powierzchnia naturalna, twardość -8, nienasiąkliwość, odporność na ścieranie -5, odporność na plamienie -5; płytki o podwyższonych parametrach estetycznych; dobór przy aranżacji wnętrz

- w pozostałych pomieszczeniach (pomieszczeniach pokojów badań, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniami przygotowania personelu, salach łóżkowych) – wykładzina PCV antyelektrostatyczna  homogeniczna o wysokich parametrach przewodnictwa i klasy ścieralności; grubość 2mm z rolki; do intensywnego użytkowania; gramatura 3000g/m3; antypoślizgowość R9; potwierdzona polskim atestem

- cokoły:

- przy wykładzinach z rolki cokoły z wykładziny wywinięte na ściany, wys. 12cm nad posadzką z materiału odpowiadającego rodzaju i wymaganiom podłogi w danym pomieszczeniu

- przy płytkach granitogres płytki cokołowe z granitogresu wysokości min. 8cm

- połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, ułatwiający jego mycie i dezynfekcję

Stolarka drzwiowa aluminiowa w salach łóżkowych oraz pomieszczeniach przez które może odbywać się ruch pacjentów na łóżkach

- jednoskrzydłowe, z profili aluminiowych

- wypełnienie do wysokości płytami litymi z PCV lub poliwęglanu

- górne pole wypełnione płytami półprzeźroczystymi szkłem bezpiecznym

- z samozamykaczami

- klamka-klamka

- min. szerokość przejścia 110cm

- oznakowanie pomieszczenia – nazwa pomieszczenia

Stolarka drzwiowa do pozostałych pomieszczeń

- drewniana, typowa, gładka, obustronnie laminowana lub fornirowana

- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej

- z samozamykaczami

- ościeżnice stalowe regulowane

- zamki na wkładkę z kluczem

- oznakowanie pomieszczenia – nazwa pomieszczenia

Stolarka drzwiowa aluminiowa w śluzach

- przeszklona wewnętrzna wejściowa i oddzielająca strefy oddziału i naświetla z profili aluminiowych

- całość szklona szkłem bezpiecznym (hartowanym lub klejonym)

- z samozamykaczami

- klamka-klamka

- min. szerokość przejścia 110 cm

- w razie konieczności matowa okleina na szybę

- oznakowanie pomieszczenia – nazwa pomieszczenia

Stolarka drzwiowa aluminiowa na korytarzu

- skrzydło drzwiowe aluminiowe w RAL 7035

- dwuskrzydłowe

- skrzydło czynne 110cm, bierne 70cm

- przeszklone na całej wysokości

- szklenie szkłem bezpiecznym

- z samozamykaczami

- klamka-klamka

- w razie konieczności matowa okleina na szybę

- oznakowanie pomieszczenia – nazwa pomieszczenia

Drzwi szachtowe rozwieralne

- drzwi stalowe w RAL 7035

- o odporności ogniowej EI 60

- z zamkiem na jeden klucz pasujący do wszystkich zamków w szachtach

- klamka chrom

- plakietka z opisem co znajduje się w szachcie

Wyposażenie pomieszczeń

Osłony przeciwuderzeniowe

- na ścianach komunikacji ogólnej oraz w pomieszczeniach na całym oddziale narażonych na zniszczenie mechaniczne ścian należy wykonać osłony przeciwuderzeniowe w postaci taśm przeciwuderzeniowych z twardego PCV szer. 30cm

- na ścianach komunikacji ogólnej w strefie pooperacyjnej należy dodatkowo na ścianach zamontować pochwyty ścienne

- w pokojach chorych odbojnice na ścianach przyłóżkowych z płyty HDF laminowanej, wysokość 40cm

- narożniki ścian i słupów należy zabezpieczyć od uszkodzeń mechanicznych, wykończyć narożnikami z twardego PCV

Nawiewniki okienne i parapety

- dla zapewnienia dopływu powietrza na potrzeby wentylacji grawitacyjnej w górnej części ramiaków lub skrzydeł okiennych okien pomieszczeń wentylowanych grawitacyjnie należy montować nawiewniki higrosterowane z wytłumieniem akustycznym i możliwością ręcznego przymknięcia o przepustowości regulowanej 5035 m3/h); ilość i rozmieszczenie listew należy określić na etapie projektu wykonawczego

- okna istniejące wyposażyć w nowe parapety wewnętrzne PCV, parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk.; ilość i rozmieszczenie określić na etapie projektu wykonawczego

Rolety okienne

- okna w pomieszczeniach wskazanych w projekcie należy wyposażyć w wewnętrzne rolety, wykonane z tkanin posiadających atest higieniczny i atest trudno zapalności; wymiary rolet dostosować do okien istniejących, a kolor do kolorystyki wnętrz

Grzejniki

- higieniczne dwupłytowe

- oddalone o 12cm od lica ściany

Oświetlenie

- lampy nasufitowe i w suficie podwieszonym – białe

- lampy podłużne wiszące i naścienne – obudowa aluminiowa; oprawa wisząca na wysokość ok. 1,90m; oprawa nadumywalkowa – długość ustalić w nadzorze

- dobór lamp ustalić z Zamawiającym, dokładne rozmieszczenie lamp i rewizji w pomieszczeniach wg projektu aranżacji po ostatecznym wyborze

Wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych należy zainstalować armaturę, poręcze i uchwyty rehabilitacyjne (ilość i dobór elementów należy określić w projekcie w uzgodnieniu z Zamawiającym), siedzisko prysznicowe naścienne z tworzywa ABS na konstrukcji metalowej z mechanizmem składania na ścianę, umywalki uchylne profilowane, lustro nadumywalkowe odchylane,

- wyposażenie łazienek montować na konstrukcji przedścianki lub zastosować systemowe rozwiązania z osprzętem

Wyposażenie łazienek przy salach chorych i dla personelu

- lustro nadumywalkowe, prysznic z niskim brodzikiem, lub kratką ściekową z posadzką wymuszającą samoczynny spływ wody do kratki

- wyposażenie łazienek montować na konstrukcji przedścianki lub zastosować systemowe rozwiązania z osprzętem

Panele przyłóżkowe (25 sztuk) muszą obejmować:

- gazy medyczne (tlen, próżnia, sprężone powietrze)

- min 2 gniazda elektryczne (w 13 panelach zlokalizowanych w strefie diagnostycznej)

- min 4 gniazda elektryczne (w 12 panelach zlokalizowanych w strefie pooperacyjnej)

- oświetlenie indywidualne i ogólne

- instalacja przywoławcza cyfrowa (łączność z dyżurką pielęgniarek)

Meble

- wymiary konsoli i możliwość jej montażu sprawdzić na budowie po zakończeniu prac budowlanych

- konsola i wyposażenie muszą być łatwe do mycia i dezynfekcji, bez zakamarków o miejsc niedostępnych

- konsola pielęgniarska w ciągu komunikacyjnym, będąca punktem przyjęcia pacjenta określić w projekcie aranżacji wnętrz w oparciu o szczegółowe uzgodnienia z Zamawiającym i użytkownikami;

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do zastosowania w realizowanym obiekcie, w tym stolarki wewnętrznej, musi być uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwiązań należy uzyskać akceptację Zamawiającego.

  - Wymagania z zakresu instalacji wod-kan.

W ramach modernizacji należy pozostawić istniejące piony kanalizacyjne oraz wykonać całkowicie nową sieć wod-kan, rozprowadzoną po piętrze do odpowiednich pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną. W skład instalacji wod-kan wchodzi:

- drobna kanalizacja sanitarna rozprowadzenie sieci do pionów;

- instalacja zimnej wody;

- instalacja wody ciepłej wraz instalacją cyrkulacyjną.

W remontowanym obiekcie przewiduje się podpięcie nowych urządzeń do już istniejących pionów zasilających. Ze względu na skucie starej posadzki jastrychowej przewody wody zimnej i ciepłej będą prowadzone w posadzkach i ścianach, natomiast piony zasilające zostają w istniejących szachtach jednak jest możliwość zastosowania nowych tylko i wyłącznie za zgodą inwestora. Całe rozprowadzenie wody należy wykonać w systemie z rur PP stabilizowanych lub w systemie PEX/AL/PEX ze złączkami zaprasowywanymi. Natomist podejścia do armatury łazienkowej oraz kranów czerpalnych będą wykonywane w bruzdach pod tynkiem w izolacji z pianki PE. Ewentualne dodatkowe piony należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych lub stalowo węglowych o złączkach zaprasowanych. Cała instalacja rozprowadzana po obiekcie musi posiadać izolację termiczną w postaci pianki polietylenowej, która będzie zabezpieczać przewody wody zimnej przed skraplaniem pary wodnej, a przewody wody ciepłej, przed stratami ciepła.

Przed przystąpieniem do modernizacji należy ocenić jakość starych pionów kanalizacyjnych i dostosować podpięcia do nich. Nowo wykonana instalacja rozprowadzona po obiekcie do istniejących pionów kanalizacyjnych sanitarnych musi być wykonana rurami PCV o podwyższonej odporności termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopniu izolacji dźwiękowej – PP HT. Jeżeli zajdzie potrzeba stare piony w obrębie inwestycji należy wymienić na nowe po uzgodnieniu z inwestorem. Wymiana pionów polegałaby na wymianie na przestrzeni danego oddziału +/- po parę dm tak aby zaczynały się i kończyły poziom poniżej inwestycji i poziom wyżej inwestycji.

Wyposażenie i montaż przyborów, urządzeń sanitarnych

Biały montaż i armatura powinny spełniać wymagania, które są zawarte w obowiązujących przepisach, a w szczególności, dotyczących obiektów służby zdrowia.

Urządzenia sanitarne muszą być powinny być koloru białego, pierwszej jakości. Wszystkie urządzenia, które będą montowane do ścian pomieszczeń na styku umywalki, miski ustępowej, należy wypełnić sylikonem sanitarnym o wysokiej odporności na grzyby i pleśnie. Cały montaż musi być tak wykonany, aby był możliwy w sposób łatwy demontaż w razie awarii. Cały temat odnośnie wykończeni zastosowanej armatury i ceramiki przed montażem należy uzgodnić z Inwestorem.

Próba ciśnieniowa

Wszystkie rurociągi stalowe przed malowaniem i izolowaniem należy poddać próbie ciśnieniowej to też dotyczy innych systemów PP,PE, PEX, ALPE i itd. Po wykonaniu prób należy Zabezpieczyć rury stalowe farbą podkładową ,. Po tym należy sieci poddać płukaniu wg PN -77/H-34031. W kolejności trzeba przeprowadzić próbę szczelności rur na ciśnienie 0,8 MPa i próbę dla gorącej wody.

  - Wymagania z zakresu instalacji c.o.

W zakresie zadania jest pozostawienie istniejących pionów instalacyjnych, rozprowadzenie instalacji w nowym układzie funkcjonalnym wraz z zastosowaniem nowych grzejników.

  - Wymagania z zakresu wentylacji i klimatyzacji

Należy przewidzieć klimatyzację w gabinecie zabiegowym, natomiast w pozostałych pomieszczeniach zmodernizowaną wentylację grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym oraz wentylacja mechaniczna.

Kominy wentylacyjne:

- po sprawdzeniu istniejących kanałów wentylacyjnych na budowie dokonać korekty usytuowania włączenia do pionowych kanałów grawitacyjnych dla projektowanych pomieszczeń według rysunku projektowanej adaptacji i przebudowy (przy podłączaniu należ uwzględnić kompleksowy projekt organizacji wentylacji grawitacyjnej dla budynku szpitala)

- dla nowych pomieszczeń przewidziano wentylacje grawitacyjną wywiewną w postaci rur stalowych w przestrzeni stropodachowej do wywietrzników dachowych Ø160mm

  - Wymagania z zakresu instalacji gazów medycznych

Instalację gazów medycznych należy doprowadzić do wszystkich paneli przyłóżkowych (zlokalizowanych w salach chorych). W ramach tej instalacji należy przewidzieć wymianę starej i rozprowadzenie w nowe lokalizację: 1 x instalację tlenu, 1 x instalację sprężonego powietrza, 1 x instalację próżni.

Do gabinetu zabiegowego, gabinetu USG oraz gabinetu EKG należy doprowadzić instalację tlenu zakończoną min 2 ściennymi punktami poboru tlenu.

  - Wymagania z zakresu instalacji elektrycznych

Przed przystąpieniem do modernizacji należy ocenić jakość starych pionów i dostosować podpięcia do nich. Należy przewidzieć instalacje elektryczne:

- oświetlenia

-  gniazd wtykowych - elektrycznych,

- oświetlenia miejscowego i nocnego,

- ochrona od porażeń,

- oświetlenia awaryjnego – bezpieczeństwa i ewakuacyjnego,

- sygnalizacyjna,

- przyzywowa.

Zasilanie

Zasilanie danej kondygnacji będzie z tablicy rozdzielczej którą należy zmodernizować  projektując nowy schemat dla niej. Tak samo należy dostosować zasilanie rezerwowe z istniejącego agregatu prądotwórczego. Szczegółowy schemat modernizowanej rozdzielnicy zostanie zawarty w projekcie wykonawczym. Kable energetyczne należy prowadzić w szachtach lub w korytach do tego przeznaczonych do projektowanych rozdzielnic.

Rozdzielnie elektryczne przewidziane na dany odział

W danym etapie modernizacji rozdzielnice elektryczne należy ocenić czy trzeba je przebudować czy tylko trochę wzbogacić.

W środku rozdzielnic musi być umieszczona aparatura modułowa:

• główny wyłącznik zasilania

• ochronniki

• sygnalizacja obecności napięcia zasilania

• rozłączniki bezpiecznikowe dla pól odpływowych

• wyłączniki różnicowoprądowe

• wyłączniki nadmiarowo prądowe

Kolizje jakie wynikną w przebudowie tras elektrycznych.

W modernizowanym obiekcie zaistnieją kolizje z istniejącymi liniami zasilającymi elektroenergetycznymi.

Kable jakie będą kolidować z planowanym układem należy:

・ zdemontować– jeżeli dotyczy to kabli zasilających likwidowanego oświetlenia i gniazd wtyczkowych.

・ przenieść – należy to wykonać umiejętnie w miejsca niekolizyjne stosując nowe odcinki kablowe – dotyczy kabli zasilających nie modernizowane części budynku.

Każde nowe odcinki kablowe trzeba wykonać w oparciu o te same typy kabli co odcinki wyłączane z systemu lub lepsze jeżeli to możliwe

Ogólny opis rozprowadzenia instalacji elektrycznej:

W objętym zakresie remontowym instalacje elektroenergetyczne oraz słaboprądowe oraz strukturalne muszą być układane oddzielnych osłonach takich jak:

- w tunelach korytkowych (tzw. drabinkach) – umieszczonych w przestrzeniach między-stropowych korytarzy oraz w przewidzianych pomieszczeniach technicznych

- pod warstwą tynku - w pozostałych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne należy montować po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji

mechanicznej, c.o. itp.

Instalacja przewodowa oświetlenia:

Okablowanie powinno być przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie 750V w I grupie obciążeń jako:

a) natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni między-stropowej korytarzy oraz

częściowo w pomieszczeniach w miejscach gdzie nie będzie to widoczne.

b) wtynkowe - przy podejściach przewodów do opraw na stropach.

c) podtynkowe - poniżej sufitów podwieszonych oraz w pozostałych przypadkach nie

wymienionych wyżej.

Obwody 1-fazowe trzeba wykonać jako 3-żyłowe (L,N,PE), Dla poszczególnych fragmentów obwodów oświetleniowych należy przyjąć taką ilość żył, aby funkcjonowało prawidłowe

działanie instalacji elektrycznej.

Osprzęt elektryczny dla pomieszczeń szpitalnych

Dla pomieszczeń suchych gdzie posadzka jest nieprzewodząca trzeba wykonać osprzęt

podtynkowy zwykły, natomiast w pomieszczeniach gdzie występuje wilgoć, przejściowa lub stała oraz ścianach z płytkami montujemy osprzęt podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach międzystropowych korytarzy brak widoczności z zewnątrz oraz niektórych pomieszczeniach technicznych można stosować osprzęt natynkowy.

Osprzęt podtynkowy musi być montowany w puszkach po przez przykręcenie wkrętami.

Sprzęt elektryczny powinien być dobry jakościowo i odporny na działanie środków dezynfekcyjnych.

Oprawy lamp w pomieszczeniach:

Zgodnie z wyżej wymienionymi informacjami o rodzaju oświetlenia zastosowanym w pomieszczeniach jest oświetlenie świetlówkowe z kloszem w kolorze mlecznym. Natomiast nad umywalkami lepiej zastosować oprawy z świetlówkami o zimnej barwie światła.

Instalacje oświetlenia ogólnego, miejscowego i informacyjnego będzie zasilana z tablic TON (oświetlenie podstawowe)

Jeżeli zajdzie potrzeba to przełączenie na zasilanie awaryjne odbędzie się z akumulatorów samoczynnie po zaniku napięcia. Na lampach ewakuacyjnych należy nakleić odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji.

Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych 230V:

Obwody zasilające gniazda wtyczkowych 230V będą wyprowadzone z tablicy siły TSN (obwody podstawowe). Obwody gniazd komputerowych 230V muszą być zasilane z rozdzielni TOR (obwody zasilane z agregatów). Jakiekolwiek gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w zestyk ochronny. Przewody do gniazd wtyczkowych wykonać jako trój-żyłową (L, N, PE ). Jeżeli będzie potrzeba większej ilości gniazd wtyczkowych należy je montowanych obok siebie jako gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych. Natomiast w sanitariatach należy montować kontakty bryzgoszczelne IP44 na wysokości 1,3m. Wszystkie gniazda dla potrzeb utrzymania porządku oraz ogólnego przeznaczenia oraz w pomieszczeniach użytkowych, a także w komunikacji montować na wysokości 0,3m jednak w salach operacyjnych na wysokości 1,6m. W reszcie pomieszczeń gniazda montować na wysokości 1,1m.

Instalacja ochrony od porażeń:

Podczas remontu i zgodnie z bezpieczeństwem użytkowników należy instalacje odbiorcze wykonać w całości w układzie sieciowym TN-S co oznacza, że począwszy od tablicy głównej przewód neutralny „N” będzie izolowany na całym swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE”. Miejsce gdzie nastąpi rozdzielenie PE i N – to tablica główna.

W obiekcie musi być zapewniona ochrona od porażeń przez szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich elementów metalowych oraz konstrukcji budynku. Zostanie to zapewnione, jeżeli zamontujemy w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych w połączeniu z wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA. Ekwipotencjalizację zapewniają połączenia wyrównawcze.

Instalacja połączeń wyrównawczych:

Cała instalacja elektryczna jest zaprojektowana w układzie TNS i IT. W korytarzach będą biegły główne trasy instalacji elektrycznej w korytach kablowych, a oprócz tego nad stropem podwieszonym należy ułożyć bednarką ocynkowaną. Natomiast lokalne połączenia

wyrównawcze można wykonać przewodami LY6. Przewód ochronny jaki zostanie poprowadzony musi posiadać ciągłość metaliczną (nie wolno go rozłączać żadnym wyłącznikiem). Ochronie przeciwporażeniowej podlegają wszystkie części i elementy urządzeń elektrycznych, które na co dzień nie znajdują się pod napięciem, jednak podczas awarii istnieje możliwość przerzutu napięcia na te urządzenia i może powstać niebezpieczeństwo porażenia.

Oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe i bezpieczeństwa

Ze względów bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych trzeba zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi być wyposażone w układ elektroniczny i swoje własne baterie akumulatorów o czasie do podtrzymania świecenia lam ewakuacyjnych min. 3 godziny. Wykonanie musi być zgodne z normą i przepisami bezpieczeństwa. Załączenie na zasilanie awaryjne z akumulatorów powinno się odbyć samoczynnie. Oprawy oświetlenia kierunkowego muszą być wyposażone w odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji.

  - Wymagania z zakresu instalacji teletechnicznej

Na potrzeby remontowanych w szpitalu pomieszczeń trzeba rozłożyć nową instalację telefoniczną w niezbędnym zakresie (po: Gabinet Ordynatora, Sekretariat, Gabinet Oddziałowej, konsola pielęgniarska, Dyżurka lekarzy, pom. socjalne położnych, Gabinet USG)  poprzez wykonując gniazda abonenckie i podłączając je do istniejącej sieci. Instalację tel. należy zakończyć typowymi puszkami instalacyjnymi z mocowaniem osprzętu przez przykręcenie wkrętami. Skrętkę należy wprowadzić do szafy dystrybucyjnej. Instalację należy układać w sposób analogiczny jak instalacje komputerowe. Między pomieszczeniami piwnicy a modernizowanym oddziałem należy wymienić kabel do centrali telefonicznej z wieloparowego na kabel YTKSY 10x2x0,5 i zakończyć go na patchpanelu min. kat. 3 w szafie komputerowej. Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić pomiary parametrów sieci wg PN-EN50346:2004/A2:2010.

  - Wymagania z zakresu sieci komputerowej

W działaniach modernizacji pomieszczeń szpitala należy wykonać nową instalację sieci komputerowej w koniecznym zakresie poprzez podłączenie nowych punktów do istniejącej sieci informatycznej Szpitala. Przewody będą rozkładane bezpośrednio od piętrowego punktu dystrybucyjnego do gniazd w pomieszczeniach. Sieć główna wykonana jest przewodami światłowodowymi, natomiast powstała instalacja musi być min. kat.6 układana w oddzielnych korytach dla instalacji teletechnicznych (nad sufitem podwieszonym). Całość musi być ułożona tak, aby zachować wymagane normy i odległości od instalacji elektrycznych, lamp fluorescencyjnych. Przewody w pomieszczeniach należy wykonać w odpowiednich rurach instalacyjnych pod tynkiem i zakończyć puszkami instalacyjnymi. Natomiast z mocowaniem osprzętu należy wykonać pod koniec prac, aby nie uszkodzić go lub zbrudzić. Na te gniazda muszą się składać podwójne gniazdo komputerowe, pojedyncze telefoniczne i dwa gniazda zasilające. Osprzęt należy mocować wkrętami do puszek. Gniazda należy „zarobić” zgodnie ze standardem EIA/TIA568B i trwale oznaczyć numerami identyfikacyjnymi odwzorowującymi numery portów patchpanela. Skrętkę należy wprowadzić do szafy dystrybucyjnej i patchpanelem min. kat.6.  Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić pomiary parametrów sieci wg PN- EN50346:2004/A2:2010.

  - Wymagania z zakresu zabezpieczeń PPOŻ

Aktualny projekt PPOŻ, który został już wykonany na zlecenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu w ramach innego zadania zostanie dołączony do programu funkcjonalnego w formie załącznika.

Wykonawcę obowiązuje zakres tego projektu dotyczący fragmentu I piętra budynku głównego „A” przy ul. Toruńskiej, na którym znajduje się Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej – odcinek: Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, - lewa połowa I piętra wraz z elementami niezbędnymi do funkcjonowania systemów, znajdującymi się w innej lokalizacji niż modernizowany oddział.

Należy kontynuować już istniejący system SSP w budynku (ARITECH 1216).

Centrali nie należy wyceniać, założyć jej przeniesienie z oddziału Onkologicznego. Połączenie przeniesionej centrali z oddziałem Onkologicznym leży po stronie Zamawiającego.

  - Uwagi ogólne

Wszystkie prace instalacyjne elementów sanitarnych, jak i wykonanie prób oraz odbiór prac instalacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, sztuką budowlaną oraz wymogami BHP.

Podczas przeprowadzanych prac należy przestrzegać właściwej kolejności montażu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na końcu linie elektryczne i teletechniczne.

  - Sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Sposób wykonania zamówienia dot. dokumentacji projektowej, robót budowlanych, oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia z zakresu dokumentacji projektowej jak i robót budowlanych zostały zawarte w SIWZ.

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym. Dane określone w programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w programie funkcjonalno-użytkowym a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w programie funkcjonalno-użytkowym.

  - Wymagania z zakresu właściwości wyrobów, materiałów budowlanych oraz urządzeń

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta.

  - Dokumentacja bodowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 - protokoły odbioru robót,
 - protokoły z narad i ustaleń,
 - korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

  - Odbiory robót

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformowało tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie  7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 4 dni od, od daty zgłoszenia. Z czynności odbioru kolejnych etapów rac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. Odbiór końcowy ma na celu potwierdzenie przez obie strony należytego wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę m.in. przewidzianych prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych.

  - Podstawa płatności

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót(częściowych i końcowego) zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Technicznego. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Wartość ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającego z programu funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji technicznej, jak również wszelkie koszty związane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadów, koszty odbiorów przez organy określone w przepisach ustawy – Prawo budowlane, koszty prób, sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej, a także inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do użytkowania włączywszy w to koszty nieujęte w programie funkcjonalno-użytkowym.

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

  - Inne uwarunkowania obowiązujące w czasie wykonywania robót

    - Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

    - Ochrona z zakresu PPOŻ

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.

    - Ochrona z zakresu własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia obiektu w którym wykonywane są prace budowlane.

    - Ochrona z zakresu BHP

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Przepisy prawne i normy związane z przedmiotem zamówienia

Dokumentacja winna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
w  tym zakresie przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi   w tym zakresie, szczególnie zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) i przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy,

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389),

- innymi przepisami prawa, normami i normatywami aktualnymi na dzień wykonania projektu.

    - Hierarchia ważności dokumentów

W przypadku ewentualnych rozbieżności między postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, należy zastosować się do hierarchii ważności dokumentów:

- przepisy prawa powszechnie obowiązującego

- umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą

- SIWZ, program funkcjonalno – użytkowy

  - Załączniki

- Rysunek poglądowy przyszłej lokalizacji windy

- Inwentaryzacja pomieszczeń – rzut 1 piętra

- Inwentaryzacja pomieszczeń - przekrój

- Projekt PPOŻ